## TROŠKOVNIK DIZALA
TROŠKOVNIK: UGRADNJA DIZALA U ZGRADI OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA
Napomena: predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji dizala unutar zgrade Osnovne škole Augusta Cesarca u Krapini, a prema detaljima iz projektne dokumentacije koja se prilaže Pozivu za dostavu ponuda. Izvoditelj se upozorava kod formiranja jediničnih cijena da je mjesto izvođenja radova prostorija unutar škole, te se veća građevinska mehanizacija kao npr. strojevi za iskop, mikser, pumpa, dizalice, kamioni i traktori za transport, te sva ostala potrebna slična veća građevinska mehanizacija može dovesti samo u dvorišni prostor škole, a ne u prostoriju u kojoj se vrše radovi. Prilikom formiranja jediničnih cijena potrebno je uzeti u obzir sav potreban vertikalni i horizontalni gradilišni trasnport do dvorišnog prostora izvan zgrade škole.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A 1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
1.1. | Demontaža stolarije
1.1.1. | Demontaža unutarnje djelomično ostaklene stijene izvedene kao PVC stolarija. Stijena između hodnika i garderobe u prizemlju. Dimenzija stijene 520x300 cm komplet odvoz na deponiju i troškovi zbrinjavanja. Demontažu vršiti pažljivo bez oštećena postojećih zidova i podova.Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Rušenja
1.2.1. | Rušenje zida kata ukupne debljine 30 cm radi probijanja otvora za vrata dizala. Otvor dim. 1,20x2,45 m. Zid A.B. obostrano ožbukan. Prije rušenja izvesti kompletno podupiranje. Rušenje izvesti bez vibracija i oštećenja okolnih konstrukcija rezanjem . Izvodi se po tehnologiji i na način odobren upisom u dnevnik po nadzornom inženjeru. U stavku je uključen sav vertikalni i horizomtalni transport koji se mara izvesti na način da se ne oštete podovi i zidovi školskih hodnika i ulaza , utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi zbrinjavanja otpada. Izvodi se na način da se Obračun po m³. | m³ | 1.2
1.2.2. | Rušenje i uklanjanje dijela AB podne ploče garderobe u nivou prizemlja za okno lifta sa slojevima poda - završna obrada poda kulir. Debljina slojeva cca 25 cm. Stavka uključuje rezanje, rušenje, horizontalni i vertikalni transportkoji se mara izvesti na način da se ne oštete podovi i zidovi školskih hodnika i ulaza i utovar ploče u prijevozno sredstvo te odvoz šute na deponij i zbrinjavanje. Rezanje AB ploče izvesti bez vibracija i oštečenja okolnih konstrukcija, rez mora ostati ravnog presjeka. Obračun po m³. | m³ | 1.8 | 0 | 0
A 1. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A 2. | ZEMLJANI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
2.1. | Ručni iskop šljunčanog nasipa ispod AB podne ploče i iskop zemlje III. kategorije u prirodno vlažnom tlu i šljunčanom nasipu za okno lifta dubine iskopa do cca 1,7 m. Uključivo pažljivo i pravilno odsjecanje stranica uz potrebno razupiranje, te planiranje dna iskopa. U cijeni sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna zaštita podova hodnika i po potrebi zidova . Utovar i odvoz zemlje na deponij uključivo troškovi zbrinjavanja. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m³ | 9.5 | 0 | 0
2.2. | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-60 mm ispod betonske ploče okna lifta u debljini 30 cm, te u slojevima za ispunu bočnih stranica oko temelja. Zbijati vibratorom u svemu prema uputstvu statičara. Potrebni modul zbijenosti iznosi Ms = 80 N/mm2, sloj geotekstila (300g/m²). Obračun prema stvarno izvedenim količinama u zbijenom stanju ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
2.2.1. | - drenažni sloj | m³ | 2 | 0 | 0
2.2.2. | - sloj geotekstila | m² | 8 | 0 | 0
A 2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A 3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja - betoniranje betonske podloge ispod podne ploče okna lifta debljine 10 cm.Betoniranje se izvodi betonom razreda C 16/20. Izvodi se na pripremljenu šljunčanu pdlogu tražene zbijenosti. Uključen rad, materijal, vibriranje, sve potrebno za potpuno dovršenje rada, uključivo montaža i demontaža glatke oplate i podupiranje.
3.1.1. | beton | m³ | 1 | 0 | 0
3.1.2. | armatura | kg | 30 | 0 | 0
3.2. | Kao st 2.1. samo betoniranje bočnih stranica okna lifta kao podloge za postavu hidroizolacije.
3.2.1. | beton | m³ | 2 | 0 | 0
3.2.2. | oplata | m² | 12 | 0 | 0
3.2.3. | armatura | kg | 60 | 0 | 0
3.3. | Nabava, doprema i ugradnja - betoniranje armiranobetonskog temelja oko propadališta okna lifta - temeljna ploča i zidovi okna. Betoniranje se izvodi betonom razreda C 30/37. Armirati prema statičkom proračunu. Uključen rad, materijal, vibriranje, sve potrebno za potpuno dovršenje rada, uključivo podupiranje.
3.3.1. | beton | m³ | 3 | 0 | 0
3.3.2. | oplata | m² | 11 | 0 | 0
3.3.3. | armatura | kg | 450 | 0 | 0
A 3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A 4. | ZIDARSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja - poravnanje neravnina u podu nakon rušenja dijela zida i ostakljene stijene masom za niveliranje u debljini sloja do 30 mm, tlačne čvrstoče 20 N/mm².
|  | m² | 3 | 0 | 0
4.2. | Nabava, doprema i ugradnja sveg materijala te zidarska obrada špaleta kod otvora lifta i ugradnji stlarije. Krpanje , rabiciranje pocinčanim punktiranim rabic pletivom, zapunjavanje grubom i finom cementnom žbukom. Obračun po m1 otvora.
|  | m¹ | 18 | 0 | 0
4.3. | Nabava, doprema i ugradnja - razna rabiciranja površina i zidarska obrada šliceva nakon završenih instalaterskih radova prema nalogu i ovjeri nadzornog organa. Obračun po m2.
|  | m² | 12 | 0 | 0
4.4. | Nabava, doprema i ugradnja - učvršenje trake od inoxa dim. 30/3 mm na sudaru dvije vrste podova ili visinske razlike u podovima. Obračun po m1.
|  | m¹ | 7.5 | 0 | 0
A 4. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A 5. | IZOLATERSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
5.1. | Nabava, doprema i ugradnja - izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije temeljne ploče okna lifta s dvije varene trake debljine 4 mm (mase bitumenskog veziva min. 2800 g/m2). Prva traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana hladnim bitumenskim premazom za bolje prijanjanje. Preklopi trake od 10 cm. Trake se vare po cijeloj površini. Drugi sloj trake stavlja se preko prvog tako da se sredina drugog sloja nalazi točno iznad spoja prvog sloja. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Uključen sav rad, materijal te sve potrebno za potpuno dovršenja rada. Obračun je po m2 tlocrtne površine.
|  | m² | 20 | 0 | 0
A 5. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A 6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Napomene za čeličnu konstrukciju:
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere te nakon toga pristupiti izradi čel. konstrukcija. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu čelične konstrukcije, završnu obradu.
U tom slučaju izvođač čel. konstrukcije je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog elementa.
Izrada čelične konstrukcije
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Prije izrade konstrukcije izvoditelj treba dati na pregled radioničku dokumentaciju projektantu - statičaru koji će je pregledati i utvrditi je li ona kompletna i da li je usklađena s projektom.
Čelik za čeličnu konstrukciju mora izvoditelj dobavljati iz željezare koja vrši periodično atestiranje.
Izvoditelj može predložiti nadzornom inženjeru upotrebu čelika druge kvalitete ili dimenzije, nego što je propisano projektom, ako propisanog čelika nema na tržištu. Nakon pismene suglasnosti projektanta konstrukcije, nadzorni inženjer upisuje odobrene promjene u radionički dnevnik.
Za izradu konstrukcije zavarivanjem u radionici, izvoditelj je obavezan predložiti na odobranje nadzornom inženjeru:
- tehnologiju i postupak zavarivanja
- pravilnu primjenu i izvršenje varilačkih radova
Radnici koji vrše zavarivanje moraju biti atestirani i posjedovati odgovarajuće ateste ne starije od šest odnosno 12 mjeseci.
Izvoditelj radova dužan je izvršiti kontrolu varova poslije zavarivanja vizualno i izmjerama koje su predviđene prema kvaliteti vara. Nadzorni inženjer upisom u dnevnik zavarivanja utvrđuje prijem varova, odnosno određuje dodatne kontrole ili obradu varova.
Nakon izrade čelične konstrukcije u radionici, treba izvršiti pregled i prijem konstrukcije, o čemu treba sastaviti zapisnik. Izvoditelj radova prilikom predaje konstrukcije treba predati i svu dokumentaciju koja je propisana za takvu vrstu konstrukcije.
Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila.
Montaža čelične konstrukcije
Nakon izrade temeljnih konstrukcija i prije montaže treba izvršiti geodetsku kontrolu koja obuhvaća:
- osne mjere, pravokutnost, visinski položaj i vertikalnost
- odnos prema stalnim geodetskim točkama
O izvršenoj kontroli sastavlja se zapisnik koji potpisuju odgovorni predstavnici izvoditelja temelja, izvoditelja montaže čelične konstrukcije i nadzorni inženjer.
Prije početka radova na montaži izvoditelj radova će izvršiti pregled dopremljene čelične konstrukcije na gradilištu, te utvrditi da li je došlo do oštećenje prilikom transporta, te dijelove koji su neznatno oštećeni popraviti, a kod većih oštećenja dijelove ojačati ili zamijeniti.
O predloženom popravku ili ojačanju nadzorni inženjer se treba pismeno očitovati.
Izvoditelj treba dijelove čelične konstrukcije na gradilištu propisno uskladištiti, sortirati i obilježiti, te zaštititi od eventualnih oštećenja.
Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak montaže čelične konstrukcije.
Nakon dovršene montaže izvoditelj radova dužan je izvršiti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane čelične konstrukcije, kao i kontrolu spojeva, te pozvati nadzornog inženjera da izvrši kontrolu i uručiti mu rezultat izmjera i kontrola. Ukoliko se ustanovi da je došlo do većih odstupanja od dozvoljenih i bez dopuštenja projektanta treba izvršiti sanaciju konstrukcije.
Projekt sanacije izrađuje izvoditelj a potvrđuje ga projektant čelične konstrukcije.
Atesti
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. Kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog matertijala (sredstva).
Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:
- podatke o sredstvima za čiščenje površina
- tehnologiju čiščenja
Priprema čel. površina za antikorozivnu zaštitu sastoji se od:
* odmašćivanja
* čiščenja mlazom abraziva do stupnja čistoće S 2,5 + otprašivanje
Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija
Sva bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena pravim temeljnim slojem 2x. Temeljni sloj se na gradilištu na oštećenim mjestima obnavlja.
Zaštita temeljnim premaznim sredstvima:
prvi sloj deblj. min 30 m. (HRN C.T7.326 ili jednakovrijedno)
drugi sloj deblj. min 30 m.(HRN C.T7.327 ili jednakovrijedno)
Zaštita pokrovnim premaznim sredstvima:
prvi sloj deblj. min 40 m.(HRN C.T7.342 ili jednakovrijedno)
drugi sloj deblj. min 40 m.(HRN C.T7.371 ili jednakovrijedno)
U cijeni pojedinog elementa treba obuhvatiti:
* dobavu i ugradnju kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke
* sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
* detaljne izmjere na licu mjesta, predočenje uzoraka materijala
* izradu radioničke i montažne dokumentacije u skladu sa stat. računom i ovjeru od strane projektanta
* razradu detalja u fazi izvođenja
* uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal
* sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
* sve varove fino izbrusiti
* antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u – prema odabiru projektanta
* čiščenje po završenom radu
* svu geodetsku kontrolu
Ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i uporabne gotovosti.
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
6.1. | Nabava materijala, izrada, doprema i ugradnja (montaža) nosive okvirne čelične konstrukcije okna lifta tlocrtnih dimenzija 200 x195 cm, visine 844 cm čelikom S235JR prema HR EN 10025 ili jednakovrijedno. Konstrukcija se sastoji od čeličnih profila HEB 100 i IPE 140 te cijevastih profila 150x150x4 mm. Konstrukcija je sidrena ankerima u ab konstrukciju propadališta lifta. Nosiva konstrukcija sastoji se od 4 stupa od cijevastih profila 150x150x4 mm i greda od HEB 100 i IPE 140 profila. Obračun po kg ugrađene konstrukcije.
Stavkom je obuhvaćeno:
- izradu radioničke tehničke dokumentacije
- sav transport (vanjski, u radionici i na gradilištu)
- dobavu, postavu i montažu čelične konstrukcije
- sve potrebne pomične skele i podeste
- sav osnovni, pomoćni i pričvrsni materijal (kao elektrode, vijci itd.), ukrute, ankeri i čelične ploče koje nisu posebno navedene
bojanje bojom za sustav antikorozivne zaštite S 3.21 prema Tab.A.3( kategorija krorozivnosti C3) za očekivanu trajnost zaštite preko 20 godina prema EN ISO 12944-1 ili jednakovrijedno, uz prethodnu pripremu podloge pjeskarenjem.
- sav upotrebljeni i ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran
|  | kg | 1900 | 0
A 6. ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA: A GRAĐEVINSKI RADOVI
A 1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
A 2. | ZEMLJANI RADOVI
A 3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
A 4. | ZIDARSKI RADOVI
A 5. | IZOLATERSKI RADOVI
A 6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
| A GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
B 1. | STOLARSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
1. | Ostakljena staklena stijena
Nabava materijala, izrada, doprema i ugradnja (montaža) unutarnje ostakljene stijene iz ulaza u garderobu u bijeloj boji. Izvodi se od PVC profila . Sastoji se od jednokrilnih djelomično ostakljenih zaokretnih vratiju s PVC ispunom u donjem dijelu 6 fiksnih ostakljenih polja i dva fiksna polja s PVC ispunama. Ostakljenje jednostrukim lamistal staklom deb. 4+4 mm. U cijenu uključiti kompletno ostakljenje, okov s bravom, kvakom. Vratno krilo opremljena hidrauličkim samozatvaračima i držačima vratnih krila za zadržavanje vrata otvorenima.Otvaranje prema hodniku. Komplet sav potreban spojni materijal do pune gotovosti. Suha ugradnja sa elastičnim spojem na zid. Prije izrade potrebno je uzimanje mjera za izradu vrata na samom gradilištu.
| - ostakljena stijena dimenzija 295 x 300 cm. | komplet | 1 | 0
B 1. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
B 2. | KERAMIČARSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
2.1. | Nabava, doprema i ugradnja glaziranih podnih keramičkih gres pločica I. klase za unutarnju ugradnju dimenzija 30 x 30 cm min. debljine 9 mm protukliznosti klase R10 na pod hodnika u prizemlju i katu na nano ljepilo na cementnoj osnovi s produženim otvorenim vremenom bez klizanja na vertikalnim površinama klasifikacije s normom EN 12004 ili jednakovrijedno. Uskladiti vrstu i boju pločica, kao i način polaganja, ortogonalno ili dijagonalno; sve isključivo prema odobrenju projektanta. Pločice se polažu u fleksibilnom ljepilu ( fuga na fugu) sa završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. U stavku je uključena izrada sokla, visine 10 cm. Dozvoljava se rezanje pločice po visini po odobrenju projektanta u slučaju kada nije moguće nabaviti prilagodne pločice manje visine. Obračun po m2 gotovog opločenja. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal s rezanjem, fazonske pločice, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2 ugrađenih pločica. |  |  | 0
|  | m2 | 6
B 2. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
B 3. | GIPSARSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja - izvedba oblaganja nosive čelične konstrukcije lifta gips kartonskih ploča debljine 2 x 12,5 mm na tipskom profilima. Skela u cijeni. Izvesti prema nacrtima i detaljima u orginalnoj metalnoj potkonstrukciji prema propisanoj tehnologiji od strane proizvođača. U cijenu je uključen pribor za ovjes i obrade oko elemenata , denivelacije. U cijenu je uključena obrada spojeva ploča, mjesta upuštenih vijaka i prodora sa bandažnim trakama i masom za zaglađivanje (gletanje) propisanom od strane proizvođača. Kod kritičnih mjesta (rezani rubovi) potrebno je za izvedbu spojeva koristiti papirnatu bandažnu traku. U stavku uključeni i potrebni rubni / kutni profili. Prije završnih ličilačkih radova ploče treba premazati temeljnim premazom, voditi računa o usklađenosti temeljnog i završnog premaza (ravnati se prema uputama pojedinih proizvođača materijala), temeljni premaz uključen u ovu stavku. Obračun po m² tlocrtne površine, komplet rad i materijali.
|  | m2 | 80 | 0
B 3. GIPSARSKI RADOVI UKUPNO:
B 4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
4.1. | Nabava materijala, doprema, gletanje i bojanje disperzivnim bojama unutarnjih zidova na mjestima oštećenja nastalim prilikom izvođenja radova bojom po izboru projektanta. U stavku ulaze ožbukane i betonske površine. U cijenu ulazi:
gletanje površina glet masom u 2 sloja do potrebne glatkoće, višekratno brušenje površine
bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova, brušenje spojeva
izvedba impregnacijskog premaza
| bojanje disperzivnim bojama u 3 sloja | m2 | 10 | 0
4.2. | Nabava materijala, doprema i bojanje u 3 sloja disperzivnim bojama gips-kartonskih zidova i stropova građevine disperzivnom bojom po izboru projektanta. U cijenu su uključene sve potrebne predradnje (bandažiranje spojeva, kitanje, gletanje, višekratno brušenje, premaz impregnacije i dr.).
|  | m2 | 160 | 0
B 4. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
B 5. | TROŠKOVNIK DIZALA
OPĆI UVJETI ZA MONTAŽU DIZALA
Ostale napomene: • sva projektirana, isporučena i ugrađena oprema postrojenja dizala mora odgovarati: o Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/16) o Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Dizala za prijevoz osoba i tereta -- 20. dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala (EN 81-20:2014 ili jednakovrijedno) o Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Pregledi i ispitivanja -- 50. dio: Pravila projektiranja, proračuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala (EN 81-50:2014 ili jednakovrijedno) • garancija za ugrađenu opremu mora iznositi najmanje dvije godine
Radovi koji nisu u cijeni i koji ne ulaze u obaveze izvoditelja, odnosno ugraditelja dizala: • Otvor(i) za odzračivanje u atmosferu - pri vrhu voznog okna, prema uvjetima zadanima u tekstu i crtežu projekta. Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min. +5 °C, max +40 °C • Napajanje (odvojene glavni napojni vod i napojni vod rasvjete i utičnice) Svi beznaponski kontakti (iz vatrodojave, agregatskog sustava itd.) ukoliko isti postoje i ako dizalo mora imati automatiku rada sukladno primljenim signalima. Svi ostali vodovi (za slanje signala prema CNUSu i sl.) Presjek napojnih vodova odrediti sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta. • Analogna telefonska linija za dvosmjerni komunikacijski uređaj u kabini dizala, dovedena do upravljačkog ormara dizala • Kuke ili profili za montažu, sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta. • Statika, konstrukcija, materijal i izvedba voznog okna, završno oblaganje voznog okna, ostakljivanje, radovi oko voznog okna i na voznom oknu. • Ispunjavanje zazora između vrata voznog okna i građevinskog otvora za vrata voznog okna vatrootpornim materijalom sukladno vatrootpornosti stijena voznog okna na granici požarnog sektora. • Završna obrada građevinskog otvora vrata nakon ugradnje dizala. • Osvjetljenje ispred upravljačkog ormara dizala 200 luxa, mjereno na podu. Osvjetljenje na prilazima voznom oknu min. 50 luxa, mjereno na podu. • Spajanje postrojenja dizala na instalaciju za izjednačavanje potencijala u objektu. • Skela, ako tehnika izvedbe dizala zahtijeva skelu. • Prebojavanje svih stijena voznog okna (uključivo pod i strop voznog okna) protuprašnom bojom (protuprašnim premazom)
Napomena: detalji interijera, završni materijali i opcije upravljanja nisu čvrsto definirani i određeni i mogu se mijenjati sukladno zahtjevima i željama investitora u izvedbenoj fazi projekta.
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
5.1. | Nabava sveg materijala, izrada i doprema opreme postrojenja dizala prema tehničkom opisu postrojenja dizala:
Vrsta dizala: osobno dizalo Nosivost: 675 kg Broj osoba: 9 osoba Nazivna brzina vožnje: 1,0 m/s – frekvencijski regulirana Broj stanica / ulaza: 2/2 Broj ulaza u kabinu: 1 Visina dizanja: 4,50 m Vrsta upravljanja: simpleks, sabirno prema stanici Pogon dizala: bezreduktorski frekvencijski regulirani elektromotor Napon napajanja: 3×400 V / 1×230V, 50 Hz
Izvedba voznog okna: čelična nosiva konstrukcija; tlocrtne dimenzije voznog okna: 1700 mm×1650 mm; nadvišenje: 3800 mm / jama: 1100 mm Tip vrata voznog okna / vrata kabine: automatska, teleskopska, horizontalno-posmična, 2 krila (T2) Dimenzije vrata (voznog okna / kabine): širina 900 mm, visina 2100 mm Dimenzije kabine: širina 1200 mm, dubina 1400 mm, visina 2100 mm (svijetla visina kabine) Strojarnica: dizalo nema posebnu strojarnicu (MRL); pogonsko postrojenje smješteno je unutar voznog okna dizala kabina: klizno vođenje s min 4 papuče po 2 vodilice protuuteg: klizno vođenje s min 4 papuče po 2 vodilice Stranice kabine: obojeni laminat; strop: obojeni čelični lim Vrata kabine: blende/fronte: obojeni čelični lim; krila: obojeni čelični lim Vrata voznog okna: dovratnici: obojeni čelični lim; krila: obojeni čelični lim; vatrootpornost: bez posebne vatrootpornosti prema HRN EN81-58:2006 ili jednakovrijedno Rasvjeta kabine: LED rasvjeta u stropu; pod: protuklizna guma Ostala oprema: upravljačka lamela u kabini, rukohvat, ogledalo, svjetlosna zavjesa na kabinskim vratima za zaštitu putnika od udara vrata; Alarmiranje: alarm u kabini, dvosmjerni komunikacijski uređaj za slučaj nužde.
Detalji signalizacije: u kabini:Pokazivač položaja kabine i smjera daljnje vožnje; svjetlosna potvrda zadanog kabinskog poziva; zvučni i optički signal prepoterećenja kabine; zvučni signal «Alarm»; u svim stanicama: Pokazivač položaja kabine, smjera daljnje vožnje; potvrda zadanog vanjskog poziva. Opcije upravljanja: požarni program koji će dizalo, po dobitku signala o požaru u objektu, odvesti u predodređenu stanicu gdje će ostati s jasnom signalizacijom o aktivnom požarnom programu; autmatska evakuacija u slučaju nestanka napajanja električnom energijom.
| komplet postojenje dizala prema opisu | komplet | 1 | 0
5.2. | Montaža kompletnog postrojenja i svih elemenata dizala iz stavke 5.1. za funkcionalnu izvedbu dizala. U jediničnu cijenu uključen i probni rad dizala prije tehničkog pregleda.
|  | komplet | 1 | 0
5.3. | Izrada Izvedbenog projekta dizala te predaja Investitoru, puštanje dizala u pogon nakon tehničkog pregleda te primopredaja.
|  | komplet | 1
5.4. | Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža materijala dizala, nastali otpad prilikom montaže dizala).
|  | komplet | 1 | 0
B 5. MONTAŽA DIZALA UKUPNO:
REKAPITULACIJA: B OBRTNIČKI RADOVI
B 1. | STOLARSKI RADOVI PVC
B 2. | KERAMIČARSKI RADOVI
B 3. | GIPSARSKI RADOVI
B 4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
B 5. | TROŠKOVNIK DIZALA
B OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a):
C | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA (kn)
C 1. | RAZDJELNI ORMARI
1.1. | Nabava, doprema i ugradnja - postava i spajanje sklopne opreme u postojeći glavni razdjelni ormar RO-RG, prema shemi “RO-RG". U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni - kom = 1,00
minijaturni automatski prekidač, 20A, C karakteristike, 3-polni - kom = 1,00
diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, klasa AC - kom = 1,00
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u postojeći ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni sp
| obračun stavke: komplet prema opisu | komplet | 1 | 0
C 1. RAZDJELNI ORMARI UKUPNO:
C 2. | INSTALACIJA PRIKLJUČAKA JAKE STRUJE
2.1. | Nabava, doprema i ugradnja - montaža te spajanje elemenata utičnica, za nadžbuknu montažu komplet sa nosačem, maskom, mehaničkom zaštitom za djecu i svim spojnim i montažnim priborom za potpunu funkcionalnost: utičnica 230V, 16A jednostruka s poklopcem IP44. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | kom | 1
2.2. | Brtvljenje prodora u zidu na granici požarnih sektora, masom tip kao PROMASTOP: dim. 50x50 mm. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | kom | 2
2.3. | Nabava, doprema i ugradnja - postavljanje i spajanje instalacijskih kabela postavljenih na plastične kanalice i u PNT cijevi u spuštenom stropu te podžbukno po zidovima od elektro ormara do elektro potrošača. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
2.3.1. | NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 50
2.3.2. | NHXMH-J 5x6mm2 | m | 35
2.4. | Nabava, doprema i ugradnja - postavljanje plastične kanalice za prolaz kabela. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
| dimenzija 60x40mm | m | 35
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja - postavljanje instalacijskih cijevi za nadžbuknu montažu: PNT25. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | m | 10
2.6. | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor
|  | komplet | 1 | 0
2.7. | Ispitivanje kompletnih instalacija, primopredaja sustava sa svim uputama i sl.
|  | komplet | 1 | 0
2.8. | Izrada izvedenog stanja, te predaja korisniku: 1x u digitalnom formatu i 3x u papirnatom obliku.
|  | komplet | 1 | 0
C 2. INSTALACIJA PRIKLJUČAKA JAKE STRUJE UKUPNO:
C 3. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja - uvlačenje u plastične cijevi p/žb voda za izjednačenje potencijala sljedećih tipova: NHXMH 1×16mm2. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | m | 50
3.2. | Nabava, doprema i ugradnja - postava n/žb plastične cijevi tipa PNT, komplet s potrebnim razvodnim kutijama i žljebljenjem: PNT 16. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | m | 5
3.3. | Nabava, doprema i ugradnja i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala metalnih masa u oknu lifta sve komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | komplet | 1 | 0
3.4. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor.
|  | komplet | 1 | 0
C 3. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO:
C 4. | INSTALACIJA RASVJETE
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja - montaža te spajanje elemenata za upravljanje rasvjetom, za nadžbuknu montažu komplet sa nosačem, maskom i svim spojnim i montažnim priborom za potpunu funkcionalnost: sklopka izmjenična. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | kom | 2
4.2. | Nabava, doprema i ugradnja - montaža i spajanje brodske svjetiljke za montažu u okno lifta, IP zaštita (min) 44. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | kom | 2 | 0
4.3. | Nabava, doprema i ugradnja - postavljanje i spajanje instalacijskih kabela za rasvjetu u oknu lifta postavljenih u PNT cijevi: NHXMH-J 3x1,5mm2 . U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | m | 15
4.4. | Nabava, doprema i ugradnja - postavljanje instalacijskih cijevi za nadžbuknu montažu: PNT20. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | m | 15
0
C 4. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO:
C 5. | INSTALACIJA TELEFONA
5.1. | Nabava, doprema i ugradnja - uvlačenje u plastične cijevi n/žb, kabela sljedećih tipova ispajanje na oba kraja: U/UTP cat. 6a. U jediničnoj cijeni uključen rad, materijal i sav ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu.
|  | m | 40
C 5. INSTALACIJA TELEFONA UKUPNO:
REKAPITULACIJA: C ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
C 1. RAZDJELNI ORMARI UKUPNO:
C 2. INSTALACIJA PRIKLJUČAKA JAKE STRUJE UKUPNO:
C 3. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO:
C 4. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO:
C 5. INSTALACIJA TELEFONA UKUPNO:
C ELEKTROTEHNIČKI RADOVI, UKUPNO (bez PDV-a):
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNO (kn):
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a):
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
C | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (A+B+C) bez PDV-a: |  |  |  | 0