## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK RADOVA IZVANREDNO ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1. ULICA ŽRTAVA RATA (L=100 m)
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Nabava, doprema i ugradnja jalovog stupa sa nogarom, visine 8 m. Obračun po komadu gotovog, ugrađenog stupa.
|  | kom | 3
2 | Nabava, doprema i ugradnja obujmica za nogare. Obračun po komadu ugrađenih obujmica.
|  | kom | 6
3 | Nabava, doprema i ugradnja-montaža svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili Ø76 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*4 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3800 lm - iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 30 W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (dodatna ušteda 32% - režim regulacije definiran u projektu) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015 ili jednakovrijedno
Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
|  | kom | 3
4 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje i spajanje energetskog kabela AL 2x16 mm2, komplet s montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 150
5 | Nabava, doprema i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 9
6 | Nabava, doprema i ugradnja izolirane strujne DPZ stezaljke. Obračun po komadu stezaljke.
|  | kom | 10
7 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog konzolnog nosača svjetiljke 700 mm.
|  | kom | 3
8 | Nabava, doprema i ugradnja vijaka pocinčanih M12x300. Obračun po komadu ugrađenih vijaka.
|  | kom | 6
9 | Nabava, doprema i ugradnja zatezne stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke.
|  | kom | 3
10 | Nabava, doprema i ugradnja ovjesne stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke.
|  | kom | 2
11 | Nabava, doprema i ugradnja vijaka pocinčanih M6x40 sa perforiranom trakom. Obračun po komadu ugrađenih vijaka.
|  | kom | 12
12 | Radni sat KV radnika na montaži.
|  | h | 4
13 | Komplet spojni materijal:
|  | komplet | 1
1. ULICA ŽRTAVA RATA, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
2. ŽUTNICA-HAJSTERI: DODATNI STUP SA SVJETILJKOM (L=30 m)
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Nabava, doprema i ugradnja jalovog stupa sa nogarom, visine 8 m. Obračun po komadu gotovog, ugrađenog stupa.
|  | kom | 1
2 | Nabava, doprema i ugradnja obujmica za nogare. Obračun po komadu ugrađenih obujmica.
|  | kom | 2
3 | Nabava, doprema i ugradnja-montaža svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili Ø76 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*4 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3800 lm
- iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 30 W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (dodatna ušteda 32% - režim regulacije definiran u projektu) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015 ili jednakovrijedno. Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
|  | kom | 1
4 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje i spajanje energetskog kabela AL 2x16 mm2, komplet s montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 50
5 | Nabava, doprema i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 3
6 | Nabava, doprema i ugradnja izolirane strujne DPZ stezaljke. Obračun po komadu stezaljke.
|  | kom | 2
7 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog konzolnog nosača svjetiljke 700 mm.
|  | kom | 1
8 | Nabava, doprema i ugradnja vijaka pocinčanih M12x300. Obračun po komadu ugrađenih vijaka.
|  | kom | 4
9 | Nabava, doprema i ugradnja zatezne stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke.
|  | kom | 1
10 | Nabava, doprema i ugradnja ovjesne stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke.
|  | kom | 1
11 | Nabava, doprema i ugradnja vijaka pocinčanih M6x40 sa perforiranom trakom. Obračun po komadu ugrađenih vijaka.
|  | kom | 4
12 | Radni sat KV radnika na montaži.
|  | h | 2
13 | Komplet spojni materijal:
|  | komplet | 1
2. ŽUTNICA HAJSTERI: DODATNI STUP SA SVJETILJKOM, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
3. DODATNA RASVJETA TKALCI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Nabava, doprema i ugradnja jalovog stupa sa nogarom, visine 8 m. Obračun po komadu gotovog, ugrađenog stupa.
|  | kom | 4
2 | Nabava, doprema i ugradnja obujmica za nogare. Obračun po komadu ugrađenih obujmica.
|  | kom | 8
3 | Nabava, doprema i ugradnja-montaža svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili Ø76 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*4 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3800 lm
- iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 30 W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (dodatna ušteda 32% - režim regulacije definiran u projektu) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015 ili jednakovrijedno. Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
|  | kom | 4
4 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje i spajanje energetskog kabela AL 2x16 mm2, komplet s montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 300
5 | Nabava, doprema i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 12
6 | Nabava, doprema i ugradnja izolirane strujne DPZ stezaljke. Obračun po komadu stezaljke.
|  | kom | 10
7 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog konzolnog nosača svjetiljke 700 mm.
|  | kom | 4
8 | Nabava, doprema i ugradnja vijaka pocinčanih M12x300. Obračun po komadu ugrađenih vijaka.
|  | kom | 12
9 | Nabava, doprema i ugradnja zatezne stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke.
|  | kom | 4
10 | Nabava, doprema i ugradnja ovjesne stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke.
|  | kom | 4
11 | Nabava, doprema i ugradnja vijaka pocinčanih M6x40 sa perforiranom trakom. Obračun po komadu ugrađenih vijaka.
|  | kom | 16
12 | Radni sat KV radnika na montaži.
|  | h | 6
13 | Komplet spojni materijal:
|  | komplet | 1
3. TKALCI-DODATNA RASVJETA, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
4. KRAPINSKI VIDOVEC - SPORTSKO IGRALIŠTE
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Demontaža postojećih LED rasvjetnih tijela sa metalnim nosačem, privremeno skladištenje do montaže na nove stupove i nove nosače. Obračun po komadu demontiranog LED rasvjetnog tijela sa nosačem.
|  | kom | 8
2 | Demontaža postojećih drvenih stupova rasvjete igrališta, sa betonskom nogarom, utovar i odvoz na skladištenje na lokaciju prema nalogu Naručitelja. Obračun po komadu uklonjenog i deponiranog drvenog stupa.
|  | kom | 4
3 | Demontaža postojećeg nadzemnog kabela rasvjete igrališta sa spojnim materijalom, utovar i odvoz na skladištenje na lokaciju prema nalogu Naručitelja. Obračun po m' demontiranog i deponiranog kabela.
|  | m' | 120
4 | Strojni iskop rova u miješanom materijalu (B i C kategorije), sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 120
5 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje u rov fleksibilne cijevi Ø50 mm za zaštitu kabela. Obračun po m' ugrađene cijevi.
|  | m' | 120
6 | Nabava, doprema, ugradnja i spajanje energetskog kabela PP00 4X16 mm2, u rov i kroz betonske temelje, komplet sa montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 150
7 | Nabava, doprema i polaganje u gotov rov pocinčane čelične trake FE/ZN 25x4 mm za uzemljenje, komplet s križnim spojnicama i izradom spojeva. Obračun po m'.
|  | m' | 130
8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov PVC GAL štitnika širine 10 cm, crvene boje, za zaštitu kabela. Obračun po m' ugrađenog štitnika.
|  | m' | 120
9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov iznad štitnika plastične trake za upozorenje s kontinuiranim natpisom "POZOR-KABEL". Obračun po m' ugrađene trake.
|  | m' | 120
10 | Nabava materijala, doprema i ugradnja - izrada betonskih temelja za stupove rasvjete, dimenzija 100x100x100 cm (4 komada ukupno). Izvodi se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razreda izloženosti XC2, s armaturom i ankerima prema uputama proizvođača stupa rasvjete. Jedinična cijena uključuje i ugradnju sidrenih vijaka (ankera), PEHD cijev Ø 50 mm za prolaz i ulaz kabela kroz temelj, te niveliranje gornje plohe finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu stavke uključiti beton sa niveliranjem gornje plohe finim cementnim mortom, armaturu, oplatu, anker ploču stupa, sidrene vijke (ankere), PEHD cijev Ø 50 mm i sav rad, materijal potreban za potpuno dovršenje rada.
|  | kom | 4
11 | Nabava, doprema i montaža čeličnog konusnog cijevnog stupa visine H=8 m za montažu reflektora. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka. Promjer vrha stupa je 76 mm. Kvaliteta osnovnog materijala za stup je S235J2 prema HRN EN 10025 ili jednakovrijedno, debljine 3mm, dok je za sidrenu ploču i sidrene vijke materijal S355JR prema HRN EN 10025 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu gotovog ugrađenog stupa.
|  | kom | 4
12 | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog nasadnog nastavka sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vručeg cinčanja i prilagođenog za montažu na stup Ø48-60 mm ili Ø76, za prihvat svjetiljki iz stavke 1.
|  | kom | 4
13 | Nabava, doprema i montaža tipske stupne razdjelnice za presjek kabela 4x16+2,5 mm2 i osiguračima, dva kom. E14, komplet.
|  | kom | 4
14 | Nabava, doprema i ugradnja-polaganje energetskog kabela NYM-J 3x1,5mm2 u stup do svjetiljke.
|  | m' | 35
15 | Nabava, doprema i ugradnja-nasipavanje posteljice i nadsloja od kamenog materijala granulacije 0-4 mm (ispod i iznad položene cijevi, te oko cijevi) po cijeloj dužini trase. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 40
16 | Strojno zatrpavanje dijela rova na zelenoj površini materijalom iz iskopa. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, transport, ugradnja, zbijanje materijala u rov. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 40
17 | Nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog sloja od kamenog materijala granulacije 0-30 mm. U jediničnu cijenu uključena nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala.
|  | m3 | 40
18 | Strojno i ručno fino planiranje zemlje nakon zatrpavanja rova, odnosno nakon završetka radova. Obračun po m2 fino uređenog završnog terena.
|  | m2 | 300
19 | Nabava materijala, doprema i ugradnja - izrada armiranobetonskog temelja za samostojeći razvodni ormar dimenzije V x Š x D 700x600x320 mm nove rasvjete igrališta. Obračun po komadu gotovog temelja.
|  | kom | 1
20 | Nabava, doprema i ugradnja nadzemnog ormara za upravljanje rasvjetom igrališta. Tipski antiplakatni nadzemni ormar rasvjete i pripadajući temelj KRO-JR iz armiranog poliestera opremljen prema slijedećem: - Podnožje osigurača 160 A - Visokoučinske patrone NV00 50 A 3 kom - Automatski osigurač 3P B 25 A - 4 kom - Automatski osigurač B 10 A - 2 kom - Sklopka grebenasta 40A - 3P - 0-1 - GN40-10-U 4 kom -Sabirnice – nula, masa - Priključnica šuko nadžbukna 16 A 3 kom - Redne stzaljke za odlazni kabel NYY4x16mm2 - Redne sezaljke za dolazni kabel NYY-A 4x35 mm2 - tipska bravica korisnika Obračun po gotovom ugrađenom razvodnom ormaru sa svim elementima.
|  | komplet | 1
21 | Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrtsoće C25/30 za izvedbu zaštite postojećih podzemnih instalacija i sl. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 3
22 | Spajanje instalacije nove rasvjete igrališta u novom razvodnom ormaru i izvedba priključka na sustav javne rasvjete. Stavka obuhvaća sav rad i potreban materijal za kompletno spajanje nove instalacije na sustav, uključujući sav potreban potrošni i pomoćni materijal za funkcionalno spajanje i puštanje u pogon.
|  | komplet | 1
23 | Spajanje instalacije nove rasvjete igrališta na postojeći sustav javne rasvjete - spajanje na stupu na nadzemnu instalaciju. Stavka obuhvaća sav rad i potreban materijal za kompletno spajanje nove rasvjete na sustav javne rasvjete, uključujući sav potreban potrošni i pomoćni materijal za funkcionalno spajanje i puštanje u pogon.
|  | komplet | 1
24 | Nabava, doprema i ugradnja na metalni stup iz stavke 11. pocinčanog konzolnog nosača za prihvat 2 reflektora na jedan stup. Obračun po komadu gotovog montiranog nosača za prihvat 2 reflektora.
|  | kom | 4
25 | Montaža postojećih LED rasvjetnih tijela na nove nosače iz stavke 24., te spajanje na novu instalaciju. Obračun po komadu LED rasvjetnog tijela, sa svim radnjama do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 8
26 | Radni sat KV radnika na montaži.
|  | h | 16
27 | Komplet spojni materijal
|  | komplet | 1
4. KRAPINSKI VIDOVEC - SPORTSKO IGRALIŠTE, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
5. TKLACI I (ROVNO) - SPORTSKO IGRALIŠTE
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Strojni iskop rova u miješanom materijalu (B i C kategorije), sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 90
2 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje u rov fleksibilne cijevi Ø50 mm za zaštitu kabela. Obračun po m' ugrađene cijevi.
|  | m' | 120
3 | Nabava, doprema, ugradnja i spajanje energetskog kabela PP00 4X16 mm2, u rov i kroz betonske temelje, komplet sa montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 150
4 | Nabava, doprema i polaganje u gotov rov pocinčane čelične trake FE/ZN 25x4 mm za uzemljenje, komplet s križnim spojnicama i izradom spojeva. Obračun po m'.
|  | m' | 120
5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov PVC GAL štitnika širine 10 cm, crvene boje, za zaštitu kabela. Obračun po m' ugrađenog štitnika.
|  | m' | 120
6 | Nabava, doprema i ugradnja u rov iznad štitnika plastične trake za upozorenje s kontinuiranim natpisom "POZOR-KABEL". Obračun po m' ugrađene trake.
|  | m' | 120
7 | Nabava materijala, doprema i ugradnja - izrada betonskih temelja za stupove rasvjete, dimenzija 100x100x100 cm (4 komada ukupno). Izvodi se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razreda izloženosti XC2, s armaturom i ankerima prema uputama proizvođača stupa rasvjete. Jedinična cijena uključuje i ugradnju sidrenih vijaka (ankera), PEHD cijev Ø 50 mm za prolaz i ulaz kabela kroz temelj, te niveliranje gornje plohe finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu stavke uključiti beton sa niveliranjem gornje plohe finim cementnim mortom, armaturu, oplatu, anker ploču stupa, sidrene vijke (ankere), PEHD cijev Ø 50 mm i sav rad, materijal potreban za potpuno dovršenje rada.
|  | kom | 4
8 | Nabava, doprema i montaža čeličnog konusnog cijevnog stupa visine H=8 m za montažu reflektora. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka. Promjer vrha stupa je 76 mm. Kvaliteta osnovnog materijala za stup je S235J2 prema HRN EN 10025 ili jednakovrijedno, debljine 3mm, dok je za sidrenu ploču i sidrene vijke materijal S355JR prema HRN EN 10025 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu gotovog ugrađenog stupa.
|  | kom | 4
9 | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog nasadnog nastavka sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vručeg cinčanja i prilagođenog za montažu na stup Ø48-60 mm ili Ø76, za prihvat svjetiljki iz stavke 1.
|  | kom | 4
10 | Nabava, doprema i montaža tipske stupne razdjelnice za presjek kabela 4x16+2,5 mm2 i osiguračima, dva kom. E14, komplet.
|  | kom | 4
11 | Nabava, doprema i ugradnja-polaganje energetskog kabela NYM-J 3x1,5mm2 u stup do svjetiljke.
|  | m' | 35
12 | Nabava, doprema i ugradnja-nasipavanje posteljice i nadsloja od kamenog materijala granulacije 0-4 mm (ispod i iznad položene cijevi, te oko cijevi) po cijeloj dužini trase. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 40
13 | Strojno zatrpavanje dijela rova na zelenoj površini materijalom iz iskopa. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, transport, ugradnja, zbijanje materijala u rov. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 30
14 | Nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog sloja od kamenog materijala granulacije 0-30 mm. U jediničnu cijenu uključena nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala.
|  | m3 | 30
15 | Strojno i ručno fino planiranje zemlje nakon zatrpavanja rova, odnosno nakon završetka radova. Obračun po m2 fino uređenog završnog terena.
|  | m2 | 200
16 | Nabava materijala, doprema i ugradnja - izrada armiranobetonskog temelja za samostojeći razvodni ormar dimenzije V x Š x D 700x600x320 mm nove rasvjete igrališta. Obračun po komadu gotovog temelja.
|  | kom | 1
17 | Nabava, doprema i ugradnja nadzemnog ormara za upravljanje rasvjetom igrališta. Tipski antiplakatni nadzemni ormar rasvjete i pripadajući temelj KRO-JR iz armiranog poliestera opremljen prema slijedećem: - Podnožje osigurača 160 A - Visokoučinske patrone NV00 50 A 3 kom - Automatski osigurač 3P B 25 A - 4 kom - Automatski osigurač B 10 A - 2 kom - Sklopka grebenasta 40A - 3P - 0-1 - GN40-10-U 4 kom -Sabirnice – nula, masa - Priključnica šuko nadžbukna 16 A 3 kom - Redne stzaljke za odlazni kabel NYY4x16mm2 - Redne sezaljke za dolazni kabel NYY-A 4x35 mm2 - tipska bravica korisnika Obračun po gotovom ugrađenom razvodnom ormaru sa svim elementima.
|  | komplet | 1
18 | Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrtsoće C25/30 za izvedbu zaštite postojećih podzemnih instalacija i sl. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 3
19 | Spajanje instalacije nove rasvjete igrališta u novom razvodnom ormaru i izvedba priključka na sustav javne rasvjete. Stavka obuhvaća sav rad i potreban materijal za kompletno spajanje nove instalacije na sustav, uključujući sav potreban potrošni i pomoćni materijal za funkcionalno spajanje i puštanje u pogon.
|  | komplet | 1
20 | Spajanje instalacije nove rasvjete igrališta na postojeći sustav javne rasvjete - spajanje na stupu na nadzemnu instalaciju. Stavka obuhvaća sav rad i potreban materijal za kompletno spajanje nove rasvjete na sustav javne rasvjete, uključujući sav potreban potrošni i pomoćni materijal za funkcionalno spajanje i puštanje u pogon.
|  | komplet | 1
21 | Nabava, doprema i ugradnja na metalni stup iz stavke 8. pocinčanog konzolnog nosača za prihvat 2 reflektora na jedan stup. Obračun po komadu gotovog montiranog nosača za prihvat 2 reflektora.
|  | kom | 4
22 | Nabava, doprema, montaža i i precizno usmjeravanje LED reflektor 290W, sa slijedećim karakteristikama: - reflektor s vrlo širokim snopom, asimetrična distribucija svjetla - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - montažni nosač pod kutom (45°) i za nagib do 180° - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0% kod horizontalne montaže) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +50°C, - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz - prednaponska zaštita do 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N) Karakteristike LED modula: - ukupni svjetlosni tok izvora: min 35300 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 290 W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000 h - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62778 ili jednakovrijedne. Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
|  | kom | 4
23 | Radni sat KV radnika na montaži.
|  | h | 16
24 | Komplet spojni materijal
|  | komplet | 1
5. TKALCI I (ROVNO) - SPORTSKO IGRALIŠTE, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
6. DOPUNA JAVNE RASVJETE - IGRALIŠTE OŠ AUGUST CESAREC
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Strojni iskop rova u miješanom materijalu (B i C kategorije), sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 100
2 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje u rov fleksibilne cijevi Ø50 mm za zaštitu kabela. Obračun po m' ugrađene cijevi.
|  | m' | 120
3 | Nabava, doprema, ugradnja i spajanje energetskog kabela PP00 4X16 mm2, u rov i kroz betonske temelje, komplet sa montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 120
4 | Nabava, doprema i polaganje u gotov rov pocinčane čelične trake FE/ZN 25x4 mm za uzemljenje, komplet s križnim spojnicama i izradom spojeva. Obračun po m'.
|  | m' | 100
5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov PVC GAL štitnika širine 10 cm, crvene boje, za zaštitu kabela. Obračun po m' ugrađenog štitnika.
|  | m' | 100
6 | Nabava, doprema i ugradnja u rov iznad štitnika plastične trake za upozorenje s kontinuiranim natpisom "POZOR-KABEL". Obračun po m' ugrađene trake.
|  | m' | 100
7 | Nabava materijala, doprema i ugradnja - izrada betonskih temelja za stupove rasvjete, dimenzija 100x100x100 cm (4 komada ukupno). Izvodi se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razreda izloženosti XC2, s armaturom i ankerima prema uputama proizvođača stupa rasvjete. Jedinična cijena uključuje i ugradnju sidrenih vijaka (ankera), PEHD cijev Ø 50 mm za prolaz i ulaz kabela kroz temelj, te niveliranje gornje plohe finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu stavke uključiti beton sa niveliranjem gornje plohe finim cementnim mortom, armaturu, oplatu, anker ploču stupa, sidrene vijke (ankere), PEHD cijev Ø 50 mm i sav rad, materijal potreban za potpuno dovršenje rada.
|  | kom | 4
8 | Nabava, doprema i montaža rasvjetnog čeličnog stupa, vruće pocinčanog, duljine 5.0 m, s pripadajućim montažnim i spojnim priborom. Prihvat za svjetiljku Ø60mm na vrhu stupa. U stup moraju biti ugrađene letvice za montažu razdjelnice stupa. Stup treba biti izveden s jednim vratima, te vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Stup isporučiti s pripadajućim temeljnim vijcima i šablonom. Obračun po komadu gotovog ugrađenog stupa.
|  | kom | 4
9 | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog nasadnog nastavka sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vručeg cinčanja i prilagođenog za montažu na stup Ø48-60 mm ili Ø76, za prihvat svjetiljki iz stavke 1.
|  | kom | 4
10 | Nabava, doprema i montaža tipske stupne razdjelnice za presjek kabela 4x16+2,5 mm2 i osiguračima, dva kom. E14, komplet.
|  | kom | 4
11 | Nabava, doprema i ugradnja-polaganje energetskog kabela NYM-J 3x1,5mm2 u stup do svjetiljke.
|  | m' | 30
12 | Nabava, doprema i ugradnja-nasipavanje posteljice i nadsloja od kamenog materijala granulacije 0-4 mm (ispod i iznad položene cijevi, te oko cijevi) po cijeloj dužini trase. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 50
13 | Strojno zatrpavanje dijela rova na zelenoj površini materijalom iz iskopa. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, transport, ugradnja, zbijanje materijala u rov. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 20
14 | Nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog sloja od kamenog materijala granulacije 0-30 mm. U jediničnu cijenu uključena nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala.
|  | m3 | 30
15 | Spajanje instalacije dopune javne rasvjete igrališta na postojeći sustav javne rasvjete, ručno štemanje otvors u postojećem kandelaberu, uvlačenje fleksibilne cijevi i kabela, te spajanje. Stavka obuhvaća sav rad i potreban materijal za kompletno spajanje nove instalacije na postojeći sustav, uključujući sav potreban potrošni i pomoćni materijal za funkcionalno spajanje i puštanje u pogon.
|  | komplet | 1
16 | Strojno i ručno fino planiranje zemlje nakon zatrpavanja rova, odnosno nakon završetka radova. Obračun po m2 fino uređenog završnog terena.
|  | m2 | 300
17 | Nabava, doprema i ugradnja-montaža svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili Ø76 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*4 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3800 lm - iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 30 W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (dodatna ušteda 32% - režim regulacije definiran u projektu) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015 ili jednakovrijedno
Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
|  | kom | 4
18 | Radni sat KV radnika na montaži.
|  | h | 16
19 | Komplet spojni materijal
|  | komplet | 1
6. DOPUNA JAVNE RASVJETE - IGRALIŠTE OŠ AUGUST CESAREC, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
7. ZAMJENA REFLEKTORA ZA OSVJETLJENJE CRKVE
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Demontaža postojećih reflektora, utovar i odvoz na deponiju.
|  | kom | 5
2 | Nabava i doprema, montaža sa preciznim usmjeravanjem LED reflektora sa slijedećim karakteristikama: vanjski asimetrični reflektor izrađen od aluminija sa difuzorom dvostruke zaštite s PC lećama i kaljenim staklom, optika FO1602, zaštita IP66 i IK08, LED izvor svjetla snage maksimalno 150W, faktor snage >92, CRI Ra70, svjetlosna učinkovitost 145lm/W, minimalnog svjetlosnog toka 21750lm, temperature svjetla 3000K, prenaponska zaštita 10kV, dimenzije 451x330x77mm, max. težina 4.5kg(±0,3%), radi u temperaturnom području od -30 do +50 stupnjeva C, minimalno 5 godina garancije. Svjetiljke moraju imati CE, ENEC i ROHS certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije. Obračun po komadu gotovog, montiranog reflektora prema opisu.
|  | kom | 5
3 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog nosača za montažu novih LED reflektora (jedan nosač za prihvat 1 LED reflektora). Obračun po komadu gotovog nosača.
|  | kom | 5
4 | Nabava, doprema i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 15
5 | Nabava, doprema i ugradnja izolirane strujne DPZ stezaljke. Obračun po komadu stezaljke.
|  | kom | 10
6 | Komplet spojni materijal
|  | komplet | 1
7. ZAMJENA REFLEKTORA ZA OSVJETLJENJE CRKVE, UKUPNO, bez PDV-a (kn):
8. ZAMJENA REFLEKTORI STARI GRAD
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Nabava, doprema, montaža i i precizno usmjeravanje LED reflektor 200W, sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0% kod horizontalne montaže) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +50°C, - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz Karakteristike LED modula: - ukupni svjetlosni tok izvora: min 24400 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 130 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 200 W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62778 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ili jednakovrijedne. Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
Napomena: reflektori se montiraju na strmoj padini ispod objekta Stari grad Krapina na adresi Starogradska ulica 4, sa otežanim pristupom do mjesta montaže reflektora (nemogućnost pristupa mehanizacijom, već isključivo ručni rad uz osiguranje), te jedinična cijena obuhvaća otežane uvjete rada montaže sa obveznim priščvrćenjem i osiguranjem radnika prilikom montaže kako ne bi došlo do ozlijeđivanja ili pada radnika sa padine.
|  | kom | 4
2 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog nosača za montažu novih LED reflektora (jedan nosač za prihvat 2 LED reflektora). Obračun po komadu gotovog nosača. Napomena: nosači se montiraju na strmoj padini ispod objekta Stari grad Krapina na adresi Starogradska ulica 4, sa otežanim pristupom do mjesta montaže nosača (nemogućnost pristupa mehanizacijom, već isključivo ručni rad uz osiguranje), te jedinična cijena obuhvaća otežane uvjete rada montaže sa obveznim priščvrćenjem i osiguranjem radnika prilikom montaže kako ne bi došlo do ozlijeđivanja ili pada radnika sa padine.
|  | kom | 4
3 | Komplet spojni materijal
|  | komplet | 1
8. ZAMJENA REFLEKTORA STARI GRAD, UKUPNO, bez PDV-a (kn): |  |  |  |  | 0
9. SVJETILJKE PO POZICIJAMA
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNA CIJENA (EUR)
1 | Nabava, doprema i ugradnja-montaža svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili Ø76 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II
- predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*4 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3800 lm - iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 30 W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (dodatna ušteda 32% - režim regulacije definiran u projektu) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015
ili jednakovrijedno. Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije.
|  | kom | 17
2 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog konzolnog nosača svjetiljke 700 mm.
|  | kom | 17
3 | Nabava, doprema i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 51
4 | Dobava i ugradnja izolirane strujne DPZ stezaljke. Obračun po komadu stezaljke.
|  | kom | 34
5 | Nabava, doprema i ugradnja - polaganje i spajanje energetskog kabela AL 2x16 mm2, komplet s montažnim priborom i izradom spojeva. Obračun po m' ugrađenog kabela.
|  | m' | 100
6 | Nabava, doprema i ugradnja jalovog stupa sa nogarom, visine 8 m. Obračun po komadu gotovog, ugrađenog stupa.
|  | kom | 1
7 | Nabava, doprema i ugradnja obujmica za nogare. Obračun po komadu ugrađenih obujmica.
|  | kom | 2
8 | Demontaža postojeće svjetiljke sa ili bez konzolnog nosača prema nalogu Naručitelja, utovar u prijevozno sredstvo te transport do mjesta skladištenja prema nalogu Naručitelja.
|  | kom | 4
9. SVJETILJKE PO POZICIJAMA, UKUPNO, bez PDV-a (kn):
REKAPITULACIJA
UKUPNO bez PDV-a (EUR):
1. | ULICA ŽRTAVA RATA, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
2. | ŽUTNICA HAJSTERI: DODATNI STUP SA SVJETILJKOM, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
3. | TKALCI-DODATNA RASVJETA, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
4. | KRAPINSKI VIDOVEC - SPORTSKO IGRALIŠTE, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
5. | TKALCI I (ROVNO) - SPORTSKO IGRALIŠTE, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
6. | DOPUNA JAVNE RASVJETE - IGRALIŠTE OŠ AUGUST CESAREC, UKUPNO, bez PDV-a (EUR):
7. | ZAMJENA REFLEKTORA ZA OSVJETLJENJE CRKVE, UKUPNO, bez PDV-a (kn):
8. | ZAMJENA REFLEKTORA STARI GRAD, UKUPNO, bez PDV-a (kn):
9. | SVJETILJKE PO POZICIJAMA, UKUPNO, bez PDV-a (kn):
SVEUKUPNO bez PDV-a (EUR):
| Mjesto i datum: |  | Potpis ponuditelja:
| __________________________________ |  | ______________________________________