## Troškovnik
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I PRIGODNE UKRASNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA KRAPINE
TROŠKOVNIK RADOVA SA PROCIJENJENIM KOLIČINAMA NA GODIŠNJOJ RAZINI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA STAVKE bez PDV-a (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE bez PDV-a (EUR)
A | CJENIK RADOVA ODRŽAVANJA POJEDINAČNIH ELEMENATA SUSTAVA JAVNE RASVJETE Jedinične cijene obuhvaćanju: nabavu, dopremu i ugradnju pojedinog elementa (materijala), sav rad i pomoćni materijal do funkcionalne izvedbe, uključivo korištenje potrebne radne snage, mehanizacije (podizna platforma, kamion) i ostala vozila, te demontaža, utovar, odvoz i trajno zbrinjavanje postojećih elemenata ili dijelova koji se zamijenjuju novim
1. | LED svjetiljka za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili Ø76 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*4 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3800 lm - iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 120 lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 30 W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (dodatna ušteda 32% - režim regulacije definiran u projektu) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015 ili jednakovrijedno
| Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije. | kom | 1
2. | LED svjetiljka za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK09 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø60 mm, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -25°C do +55°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije I ili II - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 do 60 Hz
- faktor uzvrata boje: min CRI 70, - životni vijek LED izvora svjetla: ≥100.000 h - mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima rada: - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći, - minimalno četiri vremenska intervala (faze) - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0%-100%, - ugrađen CLO sustav - jamstvo na svjetiljku min. 6 godina - temperatura boje svjetiljke max. 3000K - efikasnost LED modula min. 125lm/W - snaga svjetiljke max. 80W
| Svjetiljka mora imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije. | kom | 1
3. | nosač svjetiljke L=700 mm, pocinčan, sa podesivom obujmicom i pričvrsnim priborom | kom | 2
4. | metalni rasvjetni stup namijenjen za ugradnju na betonski temelj pomoću sidrenih vijaka sa karakteristikama: - izrađen od osmerokutne metalne cijevi na vrhu koje se montira svjetiljka - stup je namijenjen za zonu umjerenih i jakih vjetrova (ZONA 1)
- debljine stijenki željeza prema težini i površini ugrađene svjetiljke (statički proračun), - antikorozivna zaštita izvedena uranjanjem u vruću kupku od otopljenog cinka sa debljinom nanosa cinka 60 do 80 mikrona, - stup opremljen inspekcijskim vratašcima, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, - stup mora biti isporučen sa pripadajućom šablonom za ugradnju temeljnih vijaka, - stup mora biti isporučen sa temeljenim vijcima sa maticama i ostalim materijalom, - stup isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom potrebnim za dovođenje stupa do pune funkcionalnosti
4.1. | metalni rasvjetni stup namijenjen za ugradnju na betonski temelj, sa karakteristikama: - visine 4 m - promjer nasadnika 60 mm | kom | 1
4.2. | metalni rasvjetni stup namijenjen za ugradnju na betonski temelj, sa karakteristikama: - visine 8 m - promjer nasadnika 60 mm | kom | 1
5. | tipska razdjelnica za ugradnju u stupove vanjske rasvjete (od 4 do 35 mm2) sa karakteristikama: - nazivni izolacijski napon Uᵢ: min. 500V AC, - nazivna termička struja Ith: min. 25A, - izlazne stezaljke – moment pritezanja 0,8 Nm: min. 4x1,5-4 mm², - PE stezaljka, 3-polna: 1-2 x rastalni umeci DII/E27 i 1-4 x automatski osigurači MCB 1pC/B
- stupanj zaštite: min. IP 44, - klasa zaštite: II – zaštitno izoliranje, - najmanji unutarnji promjer stupa: Ø 110 mm, - najmanja veličina vrata stupa prema: 90 x 300 mm, - nazivne mjere – max. D x Š x V : 340 x 93,5 x 89 mm
| razdjelnica sa: - 1 x D2, 10A, 1p, uključivo rastalni uložak - dolazne stezaljke – priključak dva kabla po stezaljci (1 ulaz - 1 izlaz) | kom | 2
6. | strojni, a po potrebi i ručni iskop jame za temelj stupa, bez obzira na kategoriju zemljišta, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Predviđa se strojni iskop 60%, ručni iskop 40%. Obračun po m3 izvedene, gotove jame za temelj stupa, pri čemu se iz jame uklanja sav materijal koji se u jami pronađe (zemljani materijal, kameni materijal, dijelovi betona, asfalta, šuta i sl).
| dimenzija jame: maksimalno do 150x150x120 cm (dxšxv) | kom | 1
7. | izvedba armiranobetonskog temelja stupa (u kolniku, u pješačkoj stazi ili zelenoj površini) iz betona razreda kvalitete C30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4. Temelj treba izvesti iz jednog dijela, a stavka obuhvaća beton, oplatu i armaturu, te postavljanje temeljnih vijaka stupa u vertikalni položaj pomoću šablona, te sav rad i ostali pomoćni materijal za funkcionalnu izvedbu temelja. Postavljanje do max. 3 uvodne PEHD cijevi Ø50 mm u temelj stupa u duljini 1,5 m za ulaz/izlaz kabela. Obračun po komadu, gotovog, funkcionalnog temelja prema opisu.
| dimenzija temelja: maksimalno do 100x100x100 cm (dxšxv) | kom | 1
8. | Al – Cu stezaljke 35/6 mm² | kom | 10
9. | LUXOMAT klasični | kom | 4
10. | fotosenzor MSI 2004 F | kom | 4
11. | tjedno programirajući uređaj za uključivanje javne rasvjete | kom | 1
12. | sklopnik CN 63 | kom | 4
13. | patrone osigurača NVO | kom | 4
14. | LED reflektor snage 10 W | kom | 2
15. | LED reflektor snage 20 W | kom | 2
16. | LED reflektor snage 100 W | kom | 2
17. | LED driver za LED svjetiljku 30W | kom | 1
18. | LED driver za LED svjetiljku 60W | kom | 1
19. | izolirana strujna stezaljka (DPZ) | kom | 5
20. | zatezna stezaljka SKS | kom | 5
21. | ovjesna stezaljka SKS | kom | 10
22. | energetski kabel PP00 3x2,5 mm2: 1,0 metar | m | 20
23. | energetski kabel NYM-J 3x1,5 mm2: 1,0 metar | m | 20
24. | energetski kabel (elkaleks) AL 2x16 mm2 (nadzemni): 1,0 metar | m | 100
25. | energetski kabel NAYY-J 4x16 mm2 (podzemni): 1,0 metar | m | 80
26. | kabelska spojnica 6-16 mm2 | kom | 3
27. | fleksibilna CIJEV PEHD Ø50 mm: 1,0 metar | m | 10
28. | fleksibilna CIJEV PEHD Ø75 mm: 1,0 metar | m | 30
29. | fleksibilna CIJEV PEHD Ø90 mm: 1,0 metar | m | 40
30. | CIJEV rebrasta za beton Ø32: 1,0 metar | m | 10
31. | CIJEV rebrasta za beton Ø20: 1,0 metar | m | 10
32. | PVC traka upozorenja "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 80
33. | pocinčana traka Fe/Zn 35 x 4 mm, sa uključenim križnim spojnicama za spoj: 1,0 metar | m' | 60
34. | pocinčana traka Fe/Zn 25 x 4 mm, sa uključenim križnim spojnicama za spoj:1,0 metar | m' | 20
35. | drveni jelovi impregnirani stup visine 8 m, sa uključenim svim radovima - bušenje rupa za stup svrdlom Ø40 (rupa dubine 2 m), odvoz materijala iz iskopa, dobava betona (do 0,30 m3), dizanje stupa, uravnanje, betoniranje stupa, sanacija okoliša nakon završetka radova, spajanje instalacije i montaža postojeće svjetiljke - sve do gotove funkcionalnosti stupa | kom | 1
36. | betonska nogara za jelovi stup | kom | 1
37. | obujmice za betonsku nogaru – jednostruke | kom | 2
38. | vijak pocinčani M12x300 | kom | 2
39. | stup betonski SB 315/10 sa uključenim svim radovima - bušenje rupa za stup svrdlom Ø50 (rupa dubine 2 m), odvoz materijala iz iskopa, dobava betona (do 1 m3), dizanje stupa, uravnanje, betoniranje stupa, sanacija okoliša nakon završetka radova, spajanje instalacije i montaža postojeće svjetiljke - sve do gotove funkcionalnosti stupa | kom | 1
40. | stup betonski SB 500/10 sa uključenim svim radovima - bušenje rupa za stup svrdlom Ø80 (rupa dubine 2 m), odvoz materijala iz iskopa, dobava betona (do 1 m3), dizanje stupa, uravnanje, betoniranje stupa, sanacija okoliša nakon završetka radova, spajanje instalacije i montaža postojeće svjetiljke - sve do gotove funkcionalnosti stupa | kom | 1
41. | vanjska utičnica, vodotijesna s poklopcem, fiksirana na stup javne rasvjete za potrebe priključenja rasvjetnih ukrasnih elemenata (božična ukrasna rasvjeta, prigodna rasvjeta gradskih manifestacija i sl.), sa svim potrebnim spajanje i provlačenjem kabela u stupnom razdjelniku, sve do fukcionalne izvedbe | kom | 20
42. | strojno i ručno vađenje/demontaža postojećeg stupa javne rasvjete i instalacije na njemu (kabel, svjetiljka i sav pričvrsni i spojni pribor) - postojeći stup koji je potrebno zamijeniti uslijed mehaničkog oštećenja, udara vozila, dotrajalosti i sl. (drveni ili betonski), utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i trajno zbrinjavanje | kom | 2
43. | strojni iskop rova u miješanom materijalu (B i C kategorije), sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 80
44. | strojni iskop rova u materijalu B kategorije, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 40
45. | nabava, doprema i ugradnja-nasipavanje posteljice i nadsloja od kamenog materijala granulacije 0-4 mm (ispod i iznad položene cijevi, te oko cijevi) po cijeloj dužini trase. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 60
46. | nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog sloja od kamenog materijala granulacije 0-30 mm za zatrpavanje rova. U jediničnu cijenu uključena nabava, doprema, ugradnja, planiranje i valjanje (zbijanje) tamponskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. | m3 | 40
47. | strojno zatrpavanje dijela rova u zelenoj površini materijalom iz iskopa. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, transport, ugradnja, zbijanje materijala u rov. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 20
48. | piljenje, sječa šiblja i grana na mjestima provlačenja kabela kroz drveća, utovar i odvoz na deponiju. U jediničnu cijenu uključen rad KV radnika, podizne platforme i kamiona za odvoz biljnog materijala. Obračun po satu izvršene usluge prema opisu. | h | 30
49. | nabava, doprema i ugradnja-montaža kabelske spojnice za spoj dva kabela od 10-35 mm2 uključujući spojne čahure i termoskupljajuće izolacijske bužire | kom | 3
50. | strojno rezanje postojećeg asfalta debljine do 8 cm, radi izvedbe novih spojeva, prilagodbe i sl. U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m' rezanog asfalta. | m' | 80
A - UKUPNO bez PDV-a (EUR):
B | CJENIK RADNOG SATA NA ODRŽAVANJU SUSTAVA JAVNE RASVJETE Jedinična cijena obuhvaćanju radne sate utrošene na radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom A, a obuhvaćaju: pronalaženje kvarova na instalacijama, njihovo otklanjanje, poprvaci mehaničkih oštećenja na stupovima i rasvjetnim tijelima, ukopčavanje i iskopčavanje sustava javne rasvjete radi pregleda kvarova, popravci razvodnih ploča u stupovima i drugih elemenata, demontaže i otpajanje rasvjetnih tijela, te preostali slični radovi prema potrebama u ovisnosti o vrsti kvara na sustavu javne rasvjete, te radovi prema nalogu Naručitelja, a sve uključivo korištenje potrebne mehanizacije i vozila
1. | radni sat - KV električar - redovno radno vrijeme | h | 130
2. | radni sat - KV električar: pasivno dežurstvo i intervencije izvan radnog vremena u tjednu, te subota, nedjelja, blagdani, praznici i sl., a sve po nalogu Naručitelja bez odgode (u slučaju mehaničkih oštećenja sustava javne rasvjete uslijed prometnih nesreća, vremenskih nepogoda i sl.) | h | 50
3. | radni sat - podizna platforma | h | 65
4. | radni sat - kamion s kranom i prikolicom za stupove i sl. | h | 35
5. | radni sat - bager - rovokopač | h | 25
B - UKUPNO bez PDV-a (EUR):
C | CJENIK RADOVA ODRŽAVANJA PRIGODNE UKRASNE RASVJETE Jedinična cijena po pojedinačnom elementu ukrasne rasvjete obuhvaća sve potrebne radne sate radnika i mehanizacije (podizna platforma, dizalica, kamion i sl.) utrošene na pregled, ručni transport iz skladišnog prostora u prijevozno sredstvo ili dizalicu, utovar, transport prijevoznim sredstvom ili dizalicom do lokacije postave, postava pojedinačnih elemenata ukrasne rasvjete iz troškovnika, te kasnija demotaža elemenata ukrasne rasvjete, slaganje, utovar u prijevozno sredstvo ili dizalicu, transport prijevoznim sredstvom ili dizalicom do lokacije skladištenja, ručni transport sa prijevoznog sredstva ili dizalice do skladišta, sortiranje i slaganje u skladištu prema nalogu Naručitelja
1. | Pregled elemenata ukrasne rasvjete i raspoloživog materijala, te priprema elemenata za montažu, uključivo sa radovima i materijalom popravka, te nabava i montaža spojnog materijala i pribora za pričvršćenje.
1.1. | LED kugle Ø50 cm | kom | 45
1.2. | LED sige (komplet duljine 4 m) | kom | 55
1.3. | LED ukras za visoki stup: iskre dim. 210x80 cm | kom | 135
1.4. | LED ukras za niski stup: repatica dim. 118x55 cm | kom | 60
1.5. | LED traka (godina) na čeličnoj konstrukciji | kom | 1
1.6. | LED zavjese za drveća | kom | 12
1.7. | stilizirani bor sa girlandama i LED rasvjetom (uključeni betonski utezi i gurtne za stabilizaciju) | kom | 1
2. | Montaža elemenata ukrasne rasvjete u terminima prema nalogu Naručitelja (studeni i/ili prosinac), sa priključenjem na sustav javne rasvjete, te puštanje iste u rad. U cijenu je uključena kontrola rasvjete, potrebni popravci tijekom rada, sav spojni materijal, sredstva za montažu, rad električara i rad podizne platforme.
2.1. | LED kugle Ø50 cm | kom | 45
2.2. | LED sige (komplet duljine 4 m) | kom | 55
2.3. | LED ukras za visoki stup: iskre dim. 210x80 cm | kom | 135
2.4. | LED ukras za niski stup: repatica dim. 118x55 cm | kom | 60
2.5. | LED traka (godina) na čeličnoj konstrukciji | kom | 1
2.6. | LED zavjese za drveća | kom | 12
3. | Demontaža elemenata ukrasne rasvjete u terminu prema nalogu Naručitelja (siječanj), sa sortiranjem prema mjestu montaže, transport i skladištenje svih elemenata u skladištu prema nalogu Naručitelja. U cijenu je uključena sav spojni materijal, rad električara i rad podizne platforme.
3.1. | LED kugle Ø50 cm | kom | 45
3.2. | LED sige (komplet duljine 4 m) | kom | 55
3.3. | LED ukras za visoki stup: iskre dim. 210x80 cm | kom | 135
3.4. | LED ukras za niski stup: repatica dim. 118x55 cm | kom | 60
3.5. | LED traka (godina) na čeličnoj konstrukciji | kom | 1
3.6. | LED zavjese za drveća | kom | 12
3.7. | stilizirani bor sa girlandama i LED rasvjetom (uključeni betonski utezi i gurtne za stabilizaciju) | kom | 1
4. | demontaža dotrajale ili neispravne svjetleće LED trake/cijevi sa pocinčanog nosača, odvoz i trajno zbrinjavanje | m' | 100
5. | svjetleća LED traka, sa montažom na pocinčani nosač (hladno bijelo), sa završnom kapicom, priključnim kabelom 220V i konektorom | m' | 100
C - UKUPNO bez PDV-a (EUR):
REKAPITULACIJA
A - UKUPNO bez PDV-a (EUR):
B - UKUPNO bez PDV-a (EUR):
C - UKUPNO bez PDV-a (EUR):
UKUPNO (A + B + C) bez PDV-a (EUR):